Технико-экономическое состояние системы водоснабжения и водоотведения

в Рощинском сельсовете Сердобского района Пензенской области

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Рощинский  сельсовет находится в Сердобском  районе Пензенской области. На его территории проживает на  01.01.2020 г – 1672  человек.

Административным центром Рощинского  сельсовета является с. Рощино с  населением 1487 чел. В границах поселения также расположены пос.Октябрьский с населением 185 чел. Во всех  населенных  пунктах имеется  централизованное водоснабжение.

Основными водопотребителями являются жители, предприятия и  организации. На данный момент в Рощинском сельсовете зарегистрировано  724 абонента.

Гарантирующей организацией  является МУП ЖКХ Рощинского сельсовета.  Таким образом на территории муниципального образования сформировались одна  технологическая зона.

1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

Территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения не имеется.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782  "О схемах водоснабжения и водоотведения" применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды. Рощинский  сельсовет входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, эксплуатируемая организацией МУП ЖКХ Рощинского сельсовета. Сети водоснабжения находятся в собственности Рощинского  сельсовета.

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время во всех    населенных пунктах Рощинского  сельсовета имеется централизованное водоснабжение.  Основными водопотребителями являются жители населенных пунктов, предприятия и  организации.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются  артезианские скважины.

В с.Рощино  имеются 1 артезианская скважина: Артезианская скважина,  глубина 130 м, адрес объекта: Пензенская область, Сердобский район, с.Рощино, ул.Победа, на южной окраине с. Рощино, от которой проложены сети водопровода к жилым и социально-бытовым объектам.  Вода в сеть подается через частотный преобразователь;

В пос.Октябрьский имеется одна артезианская скважина, глубина 130м,  находящаяся по адресу: Пензенская область, Сердобский район, пос.Октябрьский  280 м по направлению на северо -восток. Возле скважины установлена водонапорная башня, от которой проложены сети водопровода к жилым и социально-бытовым объектам.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

На территории Рощинского  сельсовета очистные сооружения отсутствуют.

Водоподготовка и водоочистка в с. Рощино, пос.Октябрьский отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

На территории Рощинского  сельсовета  подача воды осуществляется 2 насосами,  расположенных в водозаборных скважинах. Основные характеристики насосов представлены в таблице 1:

Таблица 1

| Скважина (адрес) | Насос (тип, модель) | Количество шт | Производительность, мЗ/час | Режим работы,час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Рощино: (ул.Победа, расположена на южной окраине с. Рощино) | ЭЦВ-6-10-110, | 1 | 10,0 | 24 |
| пос.Октябрьский: (280 м по направлению на северо -восток.) | БЦПЭ 1,2-80У | 1 | 6,5 | 24 |

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

с.Рощино:

Система водоснабжения состоит из 1-х буровых скважин, уличной водоразводящей сети протяженностью 8114,2 м, индивидуальных узлов учета воды у абонентов.

За время эксплуатации некоторые участки водопроводных сетей в с.Рощино сильно износились и требуют ремонта или замены. Участились разрушения стальных труб. В муниципальном образовании планово ведется работа по реконструкции отдельных участков водопроводной сети, с заменой участков сетей с наиболее высокой степенью износа.

пос. Октябрьский:

Система водоснабжения состоит из буровой скважины, водонапорной башни,  уличной водоразводящей сети протяженностью 3543 м, индивидуальных узлов учета воды у абонентов. На данный момент башня находится в аварийном состоянии и требует замены, скважина тоже требует ремонта. За время эксплуатации некоторые участки водопроводных сетей в пос. Октябрьский сильно износились и требуют ремонта или замены. Участились разрушения стальных труб. В муниципальном образовании планово ведется работа по реконструкции отдельных участков водопроводной сети, с заменой участков сетей с наиболее высокой степенью износа.

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

В Рощинском  сельсовете можно выделить следующие технические и технологические проблемы:

- Износ отдельных участков водопроводной сети. Так на сегодняшний день  необходимо осуществить капитальный ремонт отдельных участков водопроводных сетей с обустройством водопроводных колодцев  во всех населенных пунктах.

- Оснащение приборами учёта абонентов выполнено только на 87%.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Рощинского  сельсовета отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных приборов.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория Рощинского  сельсовета не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем  отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

Собственником оборудования и сетей  системы водоснабжения является Администрация Рощинского  сельсовета.   Сети   водоснабжения Рощинского  сельсовета   эксплуатируются организацией МУП ЖКХ Рощинского сельсовета.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Существующую систему водоснабжения в Рощинском сельсовете нельзя характеризовать как источник перспективного водоснабжения, несмотря на то, что в настоящее время задействовано чуть более половины расчетной мощности сооружений.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года, учитывая мероприятия по реорганизации пространственной организации Рощинского  сельсовета, предполагает:

- Ремонт отдельных участков водопроводных сетей  с обустройством водопроводных колодцев. Данные мероприятия увеличат надёжность и бесперебойность водоснабжения населения, повысит качество отпускаемой воды. Так же данные мероприятия позволят снизить потери в сетях, и уменьшат затраты на обслуживание сетей, что в свою очередь повысит эффективность системы водоснабжения.

- На конец расчётного периода необходимо установить приборы учёта у всех потребителей и в местах забора воды, что в свою очередь позволит точно оценивать эффективность систем водоснабжения (объем реализации, потери).

- В с.Рощино планируется  ремонт  водопровода, артезианской скважины.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030года. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Населенные пункты | Количество проживающего населения на 01.01.2020 г. | Планируемое количество населения на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Рощино | 1487 | 1541 |
| 2 | пос. Октябрьский | 185 | 169 |
|  | Итого | 1672 | 1710 |

Из таблицы видно что перспективным является 1 населенный пункт: с.Рощино,  В  другом населенном пункте  население немногочисленно и с каждым годом уменьшается.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории Рощинского  сельсовета составляет 90,083 тыс.м³/ год. в  т.ч. с. Рощино – 80,798 тыс. м³/ год;   пос. Октябрьский  9,285 тыс. м³/ год; Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, находящиеся в с.Рощино, пос. Октябрьский.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов — строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Необходимо заменить старые водопроводные  сети, выработавшие свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды природных водных объектов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно необходимо устанавливать счетчики учета расхода воды.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Необходимо провести гидрогеологические исследования, для определения запасов подземных вод. После чего можно определить место строительства артезианских скважин. Необходимо строительство скважин  в с.Рощино. Необходимо провести ремонт существующих скважин.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке представлен в таблице 4

Таблица 4.

| Показатели | За 2019 |
| --- | --- |
| Поднято воды, тыс.м³/ год | 46,021 |
| Вода, использованная потребителем тыс.м³/ год | 42,612 |
| Потери воды, тыс.м³/ год | 3,409 |
| Собственные нужды, тыс.м³/ год | - |
| Объем реализации, тыс. м3 /сутки | 0,117 |
| Население, тыс. м3 /сутки | 0,110 |
| Бюджетные организации тыс. м3 /сутки | 0,005 |
| Полив, тыс. м3 /сутки | - |
| Подсобное хозяйство, тыс. м3 /сутки | 0,003 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории Рощинского  сельсовета отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных приборов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.    Рощинский  сельсовет входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети   которой эксплуатируются МУП ЖКХ Рощинского сельсовета Сети водоснабжения находятся в собственности Рощинского  сельсовета.

Территориальный    баланс   подачи   воды   по   технологическим    зонам водоснабжения представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Технологическая зона | Населенные пункты | Потребление, 2019 г., тыс.м³/ год |
| --- | --- | --- |
| Централизованный водопровод | с.Рощино | 35,428 |
| Централизованный водопровод | пос.Октябрьский | 4,877 |

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 6

Таблица 6.

| Потребитель (группа потребителей) | Водопотребление, м³ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточное | Годовое |
| Индивидуальная и блокированная жилая застройка | 29,04 | 10600 |
| Многоквартирная жилая застройка | 8,22 | 3000 |
| Объекты социальной инфраструктуры | 17,53 | 6400 |
| Объекты коммерческой деятельности | 0,86 | 315 |
| Объекты производственной деятельности, в том числе: животноводство | 2,84 | 1050 |

1.3.4 Сведения, о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое водопотребление за 2019 год ниже нормативного, из-за того, что у 87% населения установлены приборы учета, в связи с чем потребители экономят расход воды, что подтверждает необходимость установки 100% счетчиков. Прогнозируемое потребление рассчитано относительно нормативных показателей.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилая застройка со всеми удобствами - 200 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,5 в соответствии с СП 31.13330.2012, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения - 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 25 л на одного работника;

- предприятия медицинского обслуживания населения - 15 л на одного больного;

- дошкольные образовательные учреждения -105 л на одного ребенка;

- общеобразовательные учреждения - 12 л на одного учащегося;

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах Рощинского сельсовета принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов (2 шт) расположенных:

В с.Рощино – 2 шт;

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 7.

Таблица 7.

|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, мЗ/сут | 112,5 | 105,2 | 116,74 |

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в Рощинском  сельсовете зарегистрировано 724 абонентов потребления воды, из них у  630  установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения  приборами учета воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в таблице 8

Таблица 8.

| Населенный пункт | Установленная мощность источников водоснабжения, мЗ/сутки | Фактическое потребление (среднесуточное), мЗ/сутки | Резерв/Дефицит, мЗ/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рощино | 240 | 118 | +122 |
| Пос. Октябрьский | 156 | 95 | +61 |

Существующую   систему  водоснабжения  в  Рощинском  сельсовете нельзя характеризовать как источник перспективного водоснабжения, несмотря на то, что в настоящее время задействовано около 39-50%  расчетной мощности сооружений.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения в таблице 9

Таблица 9.

|  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут | Планируемое потребление (среднесуточное) м3/сут | Планируемое потребление (максимальное суточное) м3/сут | Резерв/ дефицит м3/сут |
| Горячая | - | - | - | - |
| Питьевая | 396 | 213 | 221 | +175 |
| Техническая | - | - | - | - |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, баланс, представленный в таблице 9  останется без изменения.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Рощинском  сельсовете отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных приборов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно, и экономически не выгодно.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 10.

Таблица 10.

| 1 | Потребление воды. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое | Суточное | Макс. | Годовое | Суточное | Макс. |
|  | тыс.м3 | тыс.м3/сут | суточное | тыс.м3 | тыс.м3/сут | суточное |
|  |  |  | тыс. |  |  | тыс. |
|  |  |  | м3/сут |  |  | м3/сут |
| Горячая | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 42,612 | 0,117 | 0,119 | 42,859 | 0,213 | 0,221 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

Ожидаемое потребление превысит существующее согласно нормативных счётов приблизительно на 1% с учётом развития территорий поселения. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории Рощинского  сельсовета находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением. Эксплуатирует водопроводные сети МУП ЖКХ Рощинского сельсовета.

1.3.11 Прогноз распределения максимальных расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления.

Максимальные расходы воды на водоснабжение в 2030 г. представлены в таблице 11

Таблица 11.

| Потребитель (группа потребителей) | Водопотребление, м³ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточное | Годовое |
| Индивидуальная и блокированная жилая застройка | 29,04 | 10600 |
| Многоквартирная жилая застройка | 8,22 | 3000 |
| Объекты социальной инфраструктуры | 17,53 | 6400 |
| Объекты коммерческой деятельности | 0,86 | 315 |
| Объекты производственной деятельности, в том числе: животноводство | 2,84 | 1050 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

В таблице 12 представлены потери воды существующие и планируемые на расчётный период до 2029 г.

Таблица 12.

|  | 2019 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические потери | Годов. тыс.м3 | Суточн. тыс.м3/сут | Годов. тыс.м3 | Суточн. тыс.м3/сут |
| Питьевая вода | 3,409 | 0,009 | 0,28 | 0,0008 |
| Горячая вода | - | - | - | - |
| Техническая вода | - | - | - | - |

1.3.13.Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов представлены в таблице 13

Таблица 13. Перспективный баланс водоснабжения Рощинского  сельсовета (м3/сут)

| № п/п | Группы абонентов | Измеритель | Норма потребления м /сут | Прогноз на 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потребители | м3/сут |
| 1 | Жилая застройка с водопроводом и канализацией |  | 0,2 | 1487 | 297,4 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 297,4 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок | 0,105 | 57 | 5,985 |
|  | Общеобразовательная школы | 1 учащийся | 0,012 | 137 | 1,644 |
|  | Амбулатория | 1 больной в смену | 0,015 | 42 | 0,63 |
|  | СДК | 1 нормоместо | 0,0086 | 200 | 127,72 |
|  | Администрация | 1 работник | 0,016 | 8 | 0,128 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 136,107 |
| 3 | Прочие организации: |  |  |  |  |
|  | Магазин | 1 работник | 0,25 | 25 | 6,25 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 6,25 |
| 4 | Подсобное хозяйство: |  |  |  |  |
|  | КРС | 1 голова | 0,048 | 20 | 0,96 |
|  | Свиньи | 1 голова | 0,026 | 57 | 1,482 |
|  | Овцы и козы | 1 голова | 0,004 | 15 | 0,06 |
|  | Птицы | 1 голова | 0,001 | 70 | 0,07 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2,72 |
| 5 | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 44,25 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  |  | 486,73 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 14

Таблица 14.

| Показатели | 2030 г. |  |  | Треб, мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс.м3/год | Реализация тыс. м3/год | Потери тыс. м3/год | Водозабор, тыс. м3/год | Очистные, тыс. м3/год |
| горячая | - | - | - | - | - |
| питьевая | 348,9 | 304,6 | 9,57 | 348,9 | 106,3 |
| техническая |  |  |  |  |  |

Согласно таблице 14 требуемая мощность водозабора и очистных сооружений должна быть не менее 348,9 тыс. м3 в год и соответственно не менее  956 м3 в сутки.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет коммунальная организация МУП ЖКХ Рощинского сельсовета.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- 2020-2021 гг. - проект водоснабжения населенных пунктов Рощинского  сельсовета;

- 2021-2027 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;

- 2022-2023гг. - строительство скважины в с.Рощино.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.

A. Проект водоснабжения населенных пунктов Рощинского  сельсовета:

-для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в Рощинском  сельсовете;

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-для улучшения работы систем водоснабжения;

-для обеспечения надежного централизованного водоснабжения для всех потребителей Рощинского  сельсовета;

Б. Строительство скважин необходимо, для обеспечения населения водой в полном объеме.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент в Рощинском  сельсовете осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

Рекомендуется провести следующие мероприятия:

1. Замена изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра на новые в с. Рощино, пос. Октябрьский  для обеспечения бесперебойным водоснабжением всех потребителей;

2. Строительство новых водозаборов.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами МУП ЖКХ Рощинского сельсовета.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Рощинском сельсовете зарегистрировано 724 абонентов потребления воды, из них у 630 установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения  приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам (населённым пунктам).

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Схема водоснабжения Рощинского  сельсовета представлена в приложении № 1.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

На территории Рощинского  сельсовета в расчетный срок планируется  ремонт  скважины  по ул. Победа.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

99,9 % населения Рощинского  сельсовета обеспечены  внутренним водопроводом. Границы  зон размещения объектов обозначены в графической части (Приложение № 1).

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Рощинского  сельсовета представлена в Приложении №1.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар - песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок - в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.

Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.

Выбор метода сброса промывных вод будет осуществлён на стадии проектирования.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается   использовать   новые   эффективные   обеззараживающие   реагенты(гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества -жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода. В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Na+ и СЮ- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпаданием осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно -строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2017, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2020 года с коэффициентами согласно: -Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждойстадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

5600,00 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

600,00 тыс. руб. - проект водоснабжения Рощинского  сельсовета;

5000,00 тыс. руб. -капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Водоснабжение  осуществляется от артезианской скважины. Водоподготовка и водоочистка отсутствует, потребителям подается исходная (природная) вода.

Необходимо начать строительство очистных сооружений и систем доочистки воды, которые обеспечат население водой питьевого качества, соответствующей всем требованиям и стандартам.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых  трубопроводов,   для   бесперебойного   обеспечения  населения  водой  и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а так же для снижения потерь.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо:

- усовершенствовать диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- усовершенствовать аварийную службу, для круглосуточного выезда на объекты, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- осуществлять по мере необходимости подключение новых абонентов;

- обеспечивать качественный учет для своевременного расчета абонентов.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За время эксплуатации некоторые участки водопроводных сетей Рощинского  сельсовета сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. Участились разрушения стальных труб. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На данный момент в Рощинском сельсовете зарегистрировано 724 абонентов потребления воды, из них у 630 установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям необходимы следующие инвестиции :

600,00 тыс. руб. -     проект водоснабжения Рощинского  сельсовета;

5000,00 тыс. руб. – капитальный ремонт существующих водопроводных сетей и скважин;

9400,00 тыс. руб. — строительство скважин;

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В Рощинском сельсовете бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Рощинского  сельсовета и деление территории на эксплуатационные зоны.

Структура системы сбора и отведения сточных вод в Рощинском сельском поселении включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями, а также с локально расположенными выгребными ямами.

В Рощинском сельсовете централизованная система канализации протяженностью 5100 кми частично децентрализованная. Из многоквартирных домов по улице Победы водоотведение осуществляется самотеком с каждого дома в центральную трубу до насосной станции «Шайба».  Затем с помощью центрального насоса накопившаяся масса 2 раза в день перекачивается в трубопровод по улице 40 лет Октября и самотеком поступает на насосную станцию КНС, оттуда перекачка идет в наполнительный чек. К трубопроводу по улице 40 лет Октября подсоединены еще 3 ветки трубопроводов с улиц Советская, Гагарина и Рабочая. Оттуда водоотведение проходит самотеком, благодаря естественному уклону.

Часть жилого фонда, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной.

Отсутствие канализационной сети полностью в  населенном пункте Рощинского  сельсовета создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.

Сети водоотведения находятся в изношенном состоянии. Отвод поверхностного стока осуществляется вертикальной планировкой. Ливневой канализации нет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 5,100 км, насосной станции «Шайба» и КНС, канализационные стоки перекачиваются в специальное оборудование (чеки).

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения является обеспечение надежной работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения поселения являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы две насосных станций.

2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека являются одними из основных принципов охраны окружающей среды при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами хозяйственной и иной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду.

Согласно статье 22 этого Федерального закона в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей устанавливаются, в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, за превышение которых они несут ответственность в соответствии с законодательством.

2.1.8 Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.

На территории Рощинского сельского поселения в большей части индивидуальной жилой застройки остается система водоотведения децентрализованная. По ул. Счастливая, Луговая, Новомосковская, Садовая, Новая, Светлая нет централизованной канализации. Население использует выгребные ямы и дворовые туалеты. Ливневой канализации нет.

2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является изношенность трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры. В части насосного хозяйства наблюдается также износ оборудования

2.2   Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Отсутствует поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

В соответствии с разработанной схемой водоотведения переключение объемов ливневых стоков на очистные сооружения, а также строительство отдельных очистных сооружений для ливневых стоков до 2030 года не планируется. Водоотведение ливневых стоков будет также осуществляться с помощью вертикальной планировки местности.

2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В Рощинском сельсовете отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

2.2.4 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.

Рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды в с. Рощино.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе Рощинского  сельсовета принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,051тыс.мЗ/сутки.

2.3  Прогноз объема сточных вод.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения принимается равным водопотреблению на основании СНиП2.0403-85

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Отсутствует поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.

Структура системы сбора и отведения сточных вод в Рощинском сельском поселении включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями, а также с локально расположенными выгребными ямами.

В Рощинском сельсовете централизованная система канализации протяженностью 5100 кми частично децентрализованная. Из многоквартирных домов по улице Победы водоотведение осуществляется самотеком с каждого дома в центральную трубу до насосной станции «Шайба».  Затем с помощью центрального насоса накопившаяся масса 2 раза в день перекачивается в трубопровод по улице 40 лет Октября и самотеком поступает на насосную станцию КНС, оттуда перекачка идет в наполнительный чек. К трубопроводу по улице 40 лет Октября подсоединены еще 3 ветки трубопроводов с улиц Советская, Гагарина и Рабочая. Оттуда водоотведение проходит самотеком, благодаря естественному уклону.

Часть жилого фонда, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной.

Отсутствие канализационной сети полностью в  населенном пункте Рощинского  сельсовета создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.

В Рощинском сельсовете на расчетный срок, учитывая их дальнейшее развитие, рекомендуется строительство локальных очистных сооружений типа «ТОПАС» общей мощностью до 300,0 мЗ в сутки.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основные решения по обеспечению объектов  в Рощинском сельсовете системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

К 2030 году планируется 97% обеспечение населения Рощинского  сельсовета локальными системами канализации.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды в каждом населенном пункте. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

1. 2020-2027 г.г. строительство сетей водоотведения в Рощинском сельсовете, для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

2. 2021-2024г.г. - строительство локальных очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

3. 2027-2030г.г. - строительство ливневой канализации и дренажных систем, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1. Строительство сетей водоотведения необходимо для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду и организации отведения канализационных стоков к очистным сооружениям

2. Строительство очистных сооружений требуется для снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения уровня обслуживания населения.

3. Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

На данный момент вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения в Рощинском сельсовете отсутствуют.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Рощинском сельсовете отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

На конец расчетного периода планируется организовать в сельском поселении аварийную и диспетчерскую службы.

Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории Рощинского  сельсовета и расположения площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. К 2030 году планируется 97% обеспечение населения локальной системой водоотведения.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ диаметром 160-200 мм.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах - СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 - 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Рощинского  сельсовета

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 6 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров - от уреза воды рек, 100 метров - от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию:

5 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм,

20 метров для труб большего диаметра

50 метров - если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы планируемых зон размещения установит проект водоотведения Рощинского  сельсовета.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

Необходимо приступить к строительству канализационных коллекторов и разводящих сетей с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в Рощинском сельсовете.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В Рощинском сельсовете рекомендуются локальные системы водоотведения с очистными сооружениями типа «ТОПАС» общей мощностью до 300,0 мЗ в сутки. Очищенные до 98% стоки, как условно чистые воды возможно направлять по естественному уклону рельефа.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 96%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

высокая степень очистки сточных вод - 98%; безопасность для окружающей среды;

отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

компактность;

возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Все системы очистки должны включать комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды от инвазионного материала — дегельминтизация.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В строительство систем водоотведения необходимы   капитальные вложения,

для:

- улучшения экологической ситуации в Рощинском сельсовете;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Для надежного и бесперебойного водоотведения требуется строительство систем канализации в Рощинском сельсовете с очисткой стоков на блочно-модульных очистных сооружениях с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки будут перерабатываться в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета Рощинского  сельсовета канализование всех населенных пунктов планируется производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.

Централизованное водоотведение в Рощинском сельсовете частичное и частично децентрализованное, в связи с этим в расчетный срок необходимо обеспечить подключение   97% населения   Рощинского  сельсовета   к   системе водоотведения. Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

Централизованное водоотведение в Рощинском сельсовете частичное и частично децентрализованное.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Системы сбора и очистки сточных вод должны гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

Очищенные до 96% стоки как условно чистые воды можно использовать на полив зеленых насаждений или направлять в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в близлежащие водоемы.

2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

1590000,0 тыс. руб. - строительство дальнейшей централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе:

1650000,0 тыс. руб. - строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты;

1780000,0 тыс. руб. - строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения;

860000,0 тыс. руб. - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.